## Приложение 6

Рекомендуемое

НОРМЫ ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЯ

### I. Укрупненные показатели электропотребления

┌─────────────────────────────────────┬───────────────────┬───────────────┐

│  Степень благоустройства городских  │Электропотребление,│ Использование │

│        округов и поселений          │     кВт ч/год     │   максимума   │

│                                     │     на 1 чел.     │ электрической │

│                                     │                   │нагрузки,кВт ч/год│

├─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤

├─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤

│Сельские поселения (без              │                   │               │

│кондиционеров):                      │                   │               │

│  не оборудованные стационарными     │        950        │     4100      │

│  электроплитами                     │                   │               │

│  оборудованные стационарными        │       1350        │     4400      │

│  электроплитами (100% охвата)       │                   │               │

└─────────────────────────────────────┴───────────────────┴───────────────┘

### II. Удельный расход электроэнергии

коммунально-бытовых потребителей

| Категории поселений | поселения |
| --- | --- |
|  | без стационарных электроплит, кВт ч/чел. в год | со стационарными электроплитами, кВт ч/чел. в год |
| Крупный | 2620 | 3200 |
| Малый | 2170 | 2750 |

Примечание: Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, городским электротранспортом (без метрополитена), системами водоснабжения, канализации и теплоснабжения.

### III. Удельные расчетные электрические нагрузки

районов многоэтажной жилой застройки

| Район застройки | Жилищный фонд с установкой электроплит | Удельная расчетная электрическая нагрузка, Вт/м2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | на шинах 0,4 кВ трансформаторных подстанций | на шинах 10 кВ питающих центров |
|  |  | жилых и общественных зданий | преимущественно жилых зданий | - | отнесенная на одного жителя, кВт/чел |
| Новые районы многоэтажной застройки | Преимущественно жилищный фонд социального использования | 34,9 | 26,5 | 24,1 | 0,45 |
|  | Преимущественно частный жилищный фонд | 29,0 | 21,0 | 20,5 | 0,50 |
| Реконструируемые районы | - | 46,1 | 19,5 | 30,0 | 0,81 |

### IV. Удельные расчетные

электрические нагрузки жилых зданий

| Район застройки | Жилищный фонд с установкой электроплит | Удельные расчетные электрические нагрузки квартир, кВт/квартира |
| --- | --- | --- |
|  |  | количество квартир в жилом здании |
|  |  | 100 | 200 | 400 | 600 | 1000 |
| Новые районы многоэтажной застройки | Государственный и муниципальный жилищный фонд социального использования, жилые ячейки общежитий | 1,41 | 1,28 | 1,20 | 1,16 | 1,12 |
|  | Частный жилищный фонд | 1,55 | 1,41 | 1,32 | 1,28 | 1,23 |
| Реконструируемые районы | - | 2,06 | 1,89 | 1,77 | 1,72 | 1,67 |